## Sheet1
泉州市光前医院新大楼、门诊楼、空调系统、层流系统、新风系统维护保养设备清单
科室 | 名称 | 单位 | 数量 | 功能参数
屋面 | 模块式风冷热泵机组 | 台 | 18 | 型号：MAC450DRS-F
制冷量130kw，输入功率56.2kw，电流74.8A
| 冷冻循环水泵 | 台 | 4 | 型号：YE-3-180m-2，功率：22KW,电压380V,转速2950转，电流41a
1-10层 | 盘管式风机盘管空调机 | 台 | 335 | 规格:FP-34，Q=340m3/h，QL=1.8KW，QR=2.7KW
| 柜式风机盘管机组新风系统 | 套 | 12 | 型号；MSW070fb，电源380v，制冷量90.5kw，风量：6500m3，功率2.20kw
机外全压400pa，频率：50HZ
| 空调回风口 | 个 | 335 | 尺寸：530*530（L*W*H）；风量:1400m3/h，噪音：45dB(A)
| 空调出风口 | 个 | 670 | 冷凝：DN25*2.5外形尺寸：840*840*320（L*W*H）噪音：54dB(A
| 新风口 | 个 | 295 | 尺寸：930*765*1605（L*W*H）；噪音：56dB(A)
| 电动二通阀、执行器 | 套 | 335 | 电压220v，冷冻热温度-10-45
| 液晶控制面板 | 个 | 335 | 电压：220v，频率：50hz，风速3档，温度-15至45度
| 空气净化消毒机 | 台 | 29 | （风量：1000m3/h，600*600）
| 空气净化消毒机 | 台 | 10 | （风量：1500m3/h，600*1200）
静配中心 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | ahu-101:风量1800 制冷量：12.39KW，电加热：4KW,Q=6100m3/h，QL=76KW,QR=82KW，机外余压400pa
初效：287*595*46x2中效287*592*381*4px2
| 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | ahu102：制冷量：106.49KW风量5830，电机功率：5.5KW,电加热功率：14KW,加湿量：32KG初效287*595*49x2,493*595*46x1中效：490*592*381*5x1,287*592*381*4x2
| 空气处理机组 | 台 | 1 | 风量3000/㎡，制冷量：40.5KW，制热量44.3KW机组全静压640，初效：450*493*46X2中效：450*490*381*5X2
| 柜式风机盘管机组 | 台 | 1 | 制冷量90.5KW,风量：6500㎡/H，机外全压400PA
| 模块化风冷式冷（热）水机组 | 台 | 3 | 1)风冷热泵机组单台制冷量66KW，单台制热量70KW，单台输入功率21KW，水流量11.4m3/h，单台运行重量620kg
(2)含热泵机组远控面板，流量开关
| 冷冻循环泵 | 台 | 2 | 室外防雨型循环水泵 水流量58m3/h，功率7.5KW，扬程31米(2用一备)含控制器
| 变频控制系统 | 套 | 2 | 净化区域排风、正负压、空调联动
| 盘管式空调 | 台 | 32 | 规格:FP-34，Q=340m3/h，QL=1.8KW，QR=2.7KW
| 加湿器 | 台 | 2 | 电源：380V 频率：50HZ
型号：ue035yl2c2-t
新大楼ICU | 空气处理机组 | 套 | 1 | 规格:Q=3900m3/h，QL=54KW,QR=38KW，机外余压300pa初效：493*493*46x2中效：490*490*381*5x2
| 风机盘管 | 台 | 38 | 规格:FP-34，Q=340m3/h，QL=1.8KW，QR=2.7KW
| 吸顶式排风扇 | 台 | 12 | 规格:Q=100m3/h，P=50Pa，N=17W
| VRV室外机 | 台 | 1 | 规格:QL=2.8KW，QR=3.3Kw，电功率1.0625KW
| VRV室内机（壁挂式） | 台 | 1 | 规格:QL=2.8Kw，QR=3.3Kw，电功率0.1KW
| 风口 | 个 | 108 | 新风、回风、
新大楼手术室 | 风机盘管 | 台 | 54 | 规格:FP-34，Q=340m3/h，QL=1.8KW，QR=2.7KW
| 排气系统 | 套 | 9 | 手术室专用
| 吸顶式排风扇 | 台 | 14 | 规格:Q=100m3/h，P=50Pa，N=17W
| 风口 | 个 | 170 | 方形散流器，规格:200*200
| 过滤器 | 个 | 16 | 610*305*292H13高效过滤器
| 回风口 | 个 | 16 | 过滤器规格：16个800*300*20
新大楼三层屋面及手术室夹层 | 空气处理机组 | 台 | 1 | 新风机组XF-201，规格:Q=6100m3/h，机外余压400paQL=76KW,QR=82KW，初效：493*595*46,595*595*46中效490*592*381*21*5p,592*592*381*21*8p
| 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | (1)净化空调机组AHU201初效：595*595*46X4, 中效592*592*381*21*8PX4
(2)送风量12075m3/h，新风量1465m3/h，电机功率11KW，机械循环两管制；制冷量24KW，电再热12KW，制热量13KW，加湿量9kg/h
(3)含混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、电加热段、加湿段、出风段
| 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | (1)净化空调机组AHU202初效493*493*46X2，595*493*46X2,中效490*490*381*21X5PX2，592*490*381*21X8pX2
(2)送风量8990m3/h，新风量1000m3/h，电机功率7.5KW，机械循环两管制；制冷量18KW，电再热9KW，制热量9KW，加湿量6kg/h
(3)含混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、电加热段、加湿段、出风段
| 深度除湿新风空调机组 | 台 | 1 | (1)新风机组PAU-201(深度除湿)初效595*595*46X2，290*595*46X2,中效592*592*381*21*8pX2,287*592*381*21*4pX2，亚高效592*592*292*4VX2 ,287*592*292*2vX2
(2)送风量2465m3/h，新风量2465m3/h，电机功率0.75KW，机械循环两管制；制冷量44KW，制热量12KW，深度除湿：制冷量10KW
(3)含进风段、风机段、均流段、中效过滤、亚高效过滤段、表冷段、氟冷段、出风段
| 模块化风冷式冷（热）水机组 | 台 | 8 | (1)风冷热泵机组单台制冷量66KW，单台制热量70KW，单台输入功率21KW，水流量11.4m3/h，单台运行重量620kg
(2)含热泵机组远控面板，流量开关
| 循环水泵 | 台 | 3 | 室外防雨型循环水泵 水流量58m3/h，功率7.5KW，扬程31米含控制器
| 空调系统补水箱 | 个 | 1 | 不锈钢膨胀水箱
| 加湿器 | 套 | 2 | 电源：380V 频率：50HZ
型号：ue035yl2c2-t
| 变频控制系统 | 套 | 3 | 净化设备使用
PCR实验室 | 高效过滤器 | 个 | 10 | PCR实验室下排风口H11320*320*80X6,484*484*80X4
| 空调天花式室内机 | 台 | 7 | 制冷量11000W、制热量12000W
| 数码变容量直膨式空调机组（室外） | 台 | 2 | 型号TDMV120V6H4ACD制冷量32kw制热量38kw
| 数码变容量直膨式空调机组（室内） | 台 | 1 | 型号TAC1012DHD风量3900m³制冷量70kw电加热24kw转速2130rpm初效G4 493*595*46mm， 290*595*46mm中效 490*592*381*21 5P（玻纤） 287*592*381*21 4P（玻纤）
| 通风机 | 台 | 4 | 安全柜排风机及排气
| 管道式柜机 | 台 | 3 | MTK8-8，2台；MTK9-7，2台
| 空调风机 | 台 | 1 | KTJ23B-41
| 送风口、排风口 | 个 | 17 | 各型号
| 安全柜排风联动变频柜式离心通风机 | 台 | 6 | 。型号：KTJ23B-41风量4100㎡，全压450pa，
| 变频器控制柜系统 | 台 | 4 | A600高性能矢量变频器
| 加湿器 | 台 | 1 | 电源：380V 频率：50HZ
型号ue035yl2c2-t
门诊大楼 | 洁净室用空气调节机组 | 台 | 2 | 型号：VAC0813A25CF,VAC0608A25CF初效493*595*46X2,290*595*46x2中效490*592*381*21X2，287*592*381*21x2
| 空调器 | 台 | 1 | VAC0608A25cf：制冷量12.4KW，制热量：13.6KW
| 多联式空调机组式空调机组 | 台 | 1
| 多联式空调机组 | 台 | 1 | GMV-350WMA2制冷量：35000W 制热量：39000W
| 空调机组 | 台 | 1 | VAXM15024空调机组制冷量：41.4KW制热量：44.5
| 室内天花机 | 台 | 13 | 制冷量11000W、制热量12000W
供应室 | 蒸汽机散热中央空调机组 | 台 | 1 | 型号：GMV-224WM/B（8P），制冷量：122.4Kw；功率：24.83Kw，电源：380
| 打包清洗机中央空调机组 | 台 | 1 | 型号：GMV-ND(R)112T/A(S)，制冷量：111.2Kw，功率：15kW，风量：5700m3/h。电源：380V
| 多联式空调机组 | 台 | 2 | GCHV-112QC,制冷量：11200W,制热量12500W
| 多联式空调热泵机组 | 台 | 1 | GCHV-VD450WSAM-T-DM01制冷量：45000W
制热量：50000W
| 多联式空调热泵机组 | 台 | 1 | GCHV-VH224SR1-E-080,制冷量22400W制热量：240000W
| 多联式空调机组 | 台 | 1 | GCHV-450XFSA制冷量：45000W制热量31400W
| 排蒸热气系统 | 套 | 1 | 蒸汽机、打包清洗机用
| 新风系统 | 套 | 1 | 蒸汽机、打包清洗机用